附件3

静海区消防栓建设情况

静海镇，共有水厂2处，分别坐落于高家楼村、大河滩村附近，目前有市政消火栓386个，依托水厂建设乡镇村庄消火栓14个，最不利点水压为0.1兆帕；该镇共有建成区道路32条，分别为东方红路、地纬路、津德路、曙光道、春曦道、朝阳道、旭华道、宇纬路、春曦北道、瑞祥道、瑞和道、复兴街、工农大街、胜利路、新立街、联盟街、争光路、东平道、东兴道、东安道、泰山道、南纬一、二、三路、建设路、北纬一、二、三、四、五路、桃园路、静文路，总长度为57960米，按照消火栓建设标准，该镇建成区内共需建设消火栓483个，目前还需建设消火栓97个，预算金额126万元。

静海开发区，目前有市政消火栓169个，最不利点水压为0.1兆帕；该工业园共有建成区道路25条，分别为东方红路、一号路、二号路、三号路、六号路、七号路、八号路、九号路、岩丰西路、科技大道、天宇大道、爱玛路、泰安道、物海道、庶海道、广海道、银海道、金海道、天海道、汇海道、和山路、顺帆路，十亿道、二十四号路、爱玛西路、中央大道、长安道，总长度为36900米，按照消火栓建设标准，该工业园建成区内共需建设消火栓279个，目前还需建设消火栓110个，按照目前经济水平，该工业园最少还应建设110个消火栓可满足灭火救援需要，预算金额110万元。

子牙环保产业园，目前有市政消火栓260个，无依托水厂建设乡镇消火栓，最不利点水压为0.5兆帕；该工业园共有建成区道路26条，分别为子旺南道、子兴南道、子达道、子旺道、子发道、天环路、子兴道、广安道、子富道、天保道、重庆道、子牙东道、新城一号路、新城二号路、新城三号路、新城四号路、新城五号路、新城六号路、北京道、宁波道、梁头道、园区十九号路、园区十八号路、辽宁道、浙江道、天环南路，总长度为38880米，按照消火栓建设标准，该工业园建成区内共需建设消火栓324个，目前还需建设消火栓64个，预算金额64万元。

天津静海国际商贸物流园，目前有市政消火栓8个，无依托水厂建设乡镇消火栓，最不利点水压为0.2兆帕；该工业园共有建成区道路5条，分别为顺意路、合意路、振兴道、华兴道、中兴道，总长度为4455米，按照消火栓建设标准，该工业园建成区内共需建设消火栓37个，目前还需建设消火栓29个市政消火栓可满足灭火救援需要预算金额29万元。

蔡公庄镇，共有水厂1处，坐落于蔡公庄镇四党口村，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇村庄消火栓9个，最不利点水压为0.1兆帕；该镇共有建成区道路1条，为蔡公庄镇中心街道，总长度为2400米；该镇有乡镇园区1个，,为蔡公庄镇，该工业园共有建成区道路1条，为蔡公庄镇开发区路，总长度为5000米，按照消火栓建设标准，该镇建成区内共需建设消火栓42个，目前还需建设消火栓42个，按照目前经济水平，该工业园最少还应建设30个消火栓可满足灭火救援需要，预算金额86万元。

中旺镇，共有水厂1处，坐落于中旺镇大庄子村，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇消火栓16个，最不利点水压为0.1兆帕；该镇共有建成区道路1条，为中旺镇中心街道，总长度为1600米。该镇有乡镇工业园区2处，1处为中旺镇铸造产业园，该工业园共有建成区道路4条，分别为银川道、滨海路、滨港路、双赢道，总长度为3000米，按照消火栓建设标准，该工业园建成区内共需建设消火栓25个，目前还需建设消火栓25个；另一处为中旺工业园南区，该园区道路长度1000米，无市政道路消火栓，还需建设消火栓4个。因此，该镇内共需建设消火栓45个，目前还需建设消火栓29个，预算金额30万元。

唐官屯镇，共有水厂2处，分别坐落于唐官屯夏庄子村附近、马辛庄，目前有市政消火栓30个，依托水厂建设乡镇村庄消火栓29个，最不利点水压为0.1兆帕；该镇共有建成区道路1条，为唐官屯镇中心街道，总长度为5000米；该镇有乡镇园区1个，共有建成区道路1条，为团唐路，总长度为1000米，按照消火栓建设标准，该镇内共需建设消火栓71个（包含依托水厂建设的29个），目前还需建设消火栓12个消火栓可满足灭火救援需要，预算金额12万元。

大邱庄工业园，共有水厂1处，坐落于大邱庄镇，目前有市政消火栓72个，无依托水厂建设乡镇消火栓，最不利点水压为0.2兆帕；该工业园建成区内共需建设消火栓174个，目前还需建设消火栓102个，预算金额816万元。

大丰堆镇，共有水厂1处，分别坐落于后明庄村、岳庄子村，目前有市政消火栓4个，依托水厂建设乡镇村庄消火栓18个，最不利点水压为0.2兆帕。因此，目前现状消防栓已可满足消防救援需求。

良王庄乡，共有水厂2处，分别坐落于良王庄乡、府君庙村，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇村庄消火栓2个，最不利点水压为0.1兆帕。经与乡政府研究，根据本乡需求，共需建设消防栓12个，还需建设消防栓10个，预算金额26万元。

双塘镇，共有水厂1处，分别坐落于西双塘村西，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇村庄消火栓11个，最不利点水压为0.1兆帕；该镇共有建成区道路1条，分别为双塘镇中心街道路，总长度为2210米，需建设消防栓18个；该镇有工业园区1个，为双塘镇工业园，按照消火栓建设标准，该工业园共有建成区道路6条，总长度为6880米，需建设消防栓57个。因此，该镇域内共需建设消防栓86个，还需建设75个消防栓可满足灭火救援需要，预算金额99万元。

台头镇，共有水厂2处，坐落于台头镇民生村、三堡村，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇村庄消火栓23个，最不利点水压为0.1兆帕；该镇共有建成区道路1条，分别为台头镇中心街道路，总长度为2210米，按照消火栓建设标准，该镇建成区内共需建设消火栓41个，按照目前经济水平，该镇最少还应建设18个市政消火栓可满足灭火救援需要，预算金额17万元。

独流镇，共有水厂1处，分别坐落于，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇村庄消火栓20个；该镇共有建成区道路3条，总长度为2300米，按照消火栓建设标准，该镇建成区内共需建消火栓39个，按照目前经济水平，该镇最少还应建设19个市政消火栓可满足灭火救援需要，预算金额28.5万元。

陈官屯镇，共有水厂2处，分别坐落于王官屯村、南长屯村，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇村庄消火栓24个；该镇共有建成区道路1条，分别为陈官屯镇中心街道路，总长度为1720米，按照消火栓建设标准，该镇建成区内共需建设市政消火栓38个，按照目前经济水平，该镇最少还应建设14个市政消火栓可满足灭火救援需要，预算金额50万元。

梁头镇，共有水厂2处，分别坐落于南柳木村、罗塘村，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇村庄消火栓22个；该镇共有建成区道路1条，分别为梁头镇中心街道路，总长度为2210米，按照消火栓建设标准，该镇建成区内共需建设市政消火栓40个，按照目前经济水平，该镇最少还应建设18个市政消火栓可满足灭火救援需要，预算金额36万元。

子牙镇，共有水厂1处，坐落于大邀铺村西南方向，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇村庄消火栓8个，最不利点水压为0.1兆帕；该镇共有建成区道路1条，分别为陈大路，总长度为3018米，按照消火栓建设标准，该镇建成区内共需建设消火栓34个，目前还需建设市政消火栓26个，按照目前经济水平，该镇最少还应建设26个市政消火栓可满足灭火救援需要，预算金额22.3万元。

沿庄镇，共有水厂3处，分别坐落于沿庄村、禅房村、大黄洼村，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇村庄消火栓21个，最不利点水压为0.1兆帕；按照目前经济水平，该镇共需41个消防栓，还应建设20个消火栓可满足灭火救援需要，预算金额20万元。

王口镇，共有水厂2处，分别坐落于王口镇、堂上村，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇村庄消火栓17个，最不利点水压为0.1兆帕；该镇共有建成区道路1条，分别为静文路，总长度为7390米，按照消火栓建设标准，该镇建成区内共需建设市政消火栓79个，目前还需建设市政消火栓62个，预算金额60万元。

杨成庄乡，共有水厂1处，坐落于杨成庄大寨村，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇村庄消火栓15个，该镇共有建成区道路1条，分别为杨成庄乡中心街道路，总长度为700米，该镇有工业园区1处，为北洋工业园，工业园共有建成区道路2条，总长度为400米，按照市政消火栓建设标准，该乡域内共需建设市政消火栓24个，按照目前经济水平，该工业园最少还应建设9个消火栓可满足灭火救援需要, 预算金额18万元。

西翟庄镇，共有水厂1处，坐落于西翟庄村后，目前无市政消火栓，依托水厂建设乡镇村庄消火栓10个；该镇共有建成区道路1条，分别为西翟庄镇中心街道路，总长度为3500米，按照市政消火栓建设标准，该镇建成区内共需建设消火栓40个，按照目前经济水平，该镇最少还应建设30个消火栓可满足灭火救援需要，预算金额30万元。