天津市静海区人民政府

关于对天津市博泰网吧重大火灾隐患

挂牌督办的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，各委、办、局，各直属单位：

为有效预防和减少火灾发生，全力确保辖区火灾形势的稳定，天津市静海区人民政府决定对天津市博泰网吧重大火灾隐患挂牌督办，具体情况如下：

天津市博泰网吧位于天津市静海区旭华道与东方红路交口北200米，投资人李亚刚。

2023年6月6日，区消防救援支队执法人员对该单位进行消防监督检查，发现该单位使用性质为公共娱乐场所且为歌舞娱乐放映游艺场所，设置在建筑二层，建筑面积194平方米，仅有一个安全出口，不符合《建筑防火通用规范》（GB 55037－2022）7.4.1条的规定，安全出口数量不足，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定。依据《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181－2017）第5.2.2条，该单位安全出口数量不足的情形符合《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181－2017）直接判定要素第6.5条，直接判定天津市博泰网吧存在重大火灾隐患。责令其于2023年8月15日（70日）前整改完毕。

整改责任人：李亚刚

责任单位：天津市博泰网吧

主管部门：静海区政府

监督部门：区消防救援支队、区文旅局、公安静海分局、朝阳街道

对上述重大火灾隐患，区消防救援支队、区文旅局、公安静海分局、朝阳街道和相关责任单位要认真按照规定的时限，制定整改方案，明确整改措施、应急预案，限时解决。区政府把该重大火灾隐患督改情况纳入政务督查，并适时予以通报。

2023年6月20日